- ОБЕКТ: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Стара Загора

- ЧАСТ:			Архитектура

ФАЗА: 			Работен проект

Проектант:

инж. Надежда Атанасова

Водещ проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Възложител:

Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора

- 01.2017г., гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Обяснителна записка

- ВиК чертежи:

- Количествена сметка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.Обща част.

Настоящият работен  проект по част В и К  е разработен на базата на :

1.Задание на възложителя.

2.Архитектурни подложки.

При проектирането са съблюдавани действащите “Норми за

проектиране на ВиК инсталации в сгради” от 2005год.

I.1.Съществуващо положение.

Сградата на детската градина е построена през 1947г., има две надземни нива и едно сутеренно ниво. Детската градина има 4 групи /около 145 деца, преподаватели и обслужващ персонал. В източната част на сутерена е разположено котелното помещение, в което се намира котел на газово гориво. В тази част на сутерена се намират и помпено помещение и помещение на бившето нафтово стопанство. В помпеното помещение преминава канализационната тръба от тоалетните на сградата, която е спукана и изтичат канализационни води в сутерена.В западната част на сутерена се намира кухненския блок, складове и помощни помещения, в който прониква вода от английския двор и през стените.Понастоящем битовото помещение на персонала е разположено под стълбите и няма естествена вентилация. Съществуващата баня не се ползва. Няма обособено помещение за огняра. На първия етаж  е разположена една тоалетна с 3 клетки за децата и една тоалетна за преподавателите, която е отремонтирана.  Съществуващата втора умивалня с тоалетни не се ползва.На втория етаж в учебния корпус са разположени две занимални и три спални помещения.  Едната занималня е обзаведена с шкафчета, които се трансформират в легла и се ползва като четвърта спалня.

I.2.Проектно положение.

Целта на проектната разработка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта като цяло, подобряване на експлоатационното състояние на сградата.

Котелът ще се премести в помещението на бившето нафтово стопанство в източната част на сутерена.Ще се предвиди комбиниран бойлер-V=200л за битови нужди за кухненски блок. За първи и втори етаж за битово- питейни нужди се предвиждат електрически бойлери в санитарните възли. На изхода на топла вода от електрическите бойлери се предвиждат термостатични трипътни смесители. В сегашното помпено помещение ще се изгради санитарен възел с душ за огняра и складово помещение.  Тоалетната за персонала остава на същото място, като ѝ се осигурява принудителна вентилация. Помещението под стълбите се оборудва с пералня за пране на покривки (спалното бельо понастоящем се пере на обществена пералня).  В съществуващата баня се обособява битово помещение за кухненския персонал с умивалня и душ, като се осигурява естествена вентилация (понастоящем прозорците на това помещение са затворени от паянтовата пристройка- склад на 1.етаж)

Кухнята се преустройва така, че се отделят пътищата на чистите продукти и храна от пътя на отпадъците. На първия етаж ще се  обособи  офис на мед.сестра и изолатор в помещението на неизползваемия санитарен възел. Проектират се  мивка при медицинската сестра и тоалетна с мивка към изолатора.

На втория етаж –отремонтиране на санитарния възел.

На базата на новата вертикална планировка се проектират нови отводнителни решетки. Ще се подменят СВО и СКО. Водомерът на сградата ще се изнесе във новопроектирана ВШ на 2.0м от регулация.

II.Специална част.

1.Водоснабдяване.

Имотът е със съществуващо СВО и съществуващ сграден водомерeн вьзел, разположен в сутерена в кухненския блок  и се намира на около 30м от улична регулация.Захранва се  от същ.уличен водопровод ф200Е. Предлагамам да се подмени същ. СВО с полиетиленови тр. Ф40 и се проектира нова Водомерна шахта , която е до два метра от регулация и включва сграден водомерен възел:водомер за обекта ф11/4“ – 7м3/час,филтър,СК,ОК ф11/4“

- Детска градина със столова,с кухня за приготвяне на храна и перални.

Водопроводната инсталация е мрежа с долно разпределение.Същата ще се изпълни  от полипропиленови тръби и фасонни части в сградата, а тази в двора от PEHD ф40.

Подгряването на  вода за питейно-битови нужди  се осъществява: В сутерен – за кухня и битови  - комбиниран бойлер 200л. Монтиран на указаното в проекта място.На първи и втори етаж – с ел.Бойлери-50л.В санитарните помещения на изхода за топла вода от ел.бойле се проектира термостатичен трипътен смесител.Всички тръби трябва да се изпитат хидравлично на  Рраб.= 4 атм. и Ризп.= 9 атм; да се промият и дезинфекцират под санитарен контрол

2.Оразмеряване

Оразмерителното маскимално секундно водно количество   е определено по формулата:

където

qе,сек= 0,20 - специфичен оразмерителен дебит на еквивалентен водочерпен кран

zсек - параметър на секундната вероятност по приложение №7

Еа е определено в следната таблица:

| ПРИБОРИ |  | бр | Ест | Еаст | Ет | Еат | Еоб | Еа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тоалетни мивки |  | 14 | 0,35 | 4.90 | 0,35 | 4.90 | 0,50 | 12.6 |
| кухненски мивки |  | 7 | 0,70 | 4.90 | 0,70 | 4.90 | 1,00 | 7.00 |
| кл.казанчета |  | 10 | 0,50 | 5.00 |  |  | 0,50 | 5.00 |
| перални |  | 2 | 1 | 2.00 |  |  | 1,00 | 2.00 |
| душ |  | 2 | 0,70 | 1.40 | 0,70 | 1.40 | 1,00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 18.20 |  | 11.2 |  | 28.60 |

2.1.Определяне на секундната вероятност за сградата:

Съгласно приложение № 5 към чл.65 – т.3.в

PS==18x145720∗28.60=0,127     → Qор.(обща)= 1.949 л/сек

СВО – Qор сграда.= 1.949 л/сек

( Таблица№1 от обяснителна записка)

Qор.норм.раб.=  qмакс.с.(обща) .= 1.949/s

Съгласно чл.193 т.8 от Наредба № Із- 1971 от ППСТН в  сградата не се  предвижда вътрешно пожарогасене.

Или Qор. =1.949 л/сек ( Таблица№1 от обяснителна записка)

(СВО) PE Ø40 ,PN10   провеждат оразмерителното количество с V=1.95м/сек, i=0.1196м/мл

3. Канализация

Ремонтът на хоризонталната канализация в сградата и отводняването на терена  на  имота ще се заустят  в  съществуваща PШ. На място ще се прецизира подмяната на същ.СКО към улична канализация минаваща по ул.“Стефан Стамболов“. Кананализационната  инсталация за обекта  е предвидена да се изпълни от PVC  тръби ф50х1,8, и ф110х3,2 и PVC ф160х4.7. Хоризонталната канализация – от дебел. PVC ф110,ф160,ф200.На всички необходими места ще се монтират подови сифониØ50,ф100 и РО.

3.1.Определяне на  битовото отпадъчно водно количество.

Оразмерителното максимално секундно битово отпадъчно  водно количество определям съгласно EN 12056-2  по формулата :

,където

k-коефициент на едновременност = 0.7 -  /табл.3/от същите стандарти

- сума от специфични оттоци

Хоризонтален клон със  степен на напълване 0.7

| № | сан.прибори | бр. | DU | ΣDU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | т.мивка | 14 | 0,30 | 4.2 |
| 2 | к.мивка | 7 | 0,60 | 4.2 |
| 3 | кл.седалка | 10 | 1,80 | 18.00 |
| 4 | ПСф50 | 10 | 0.5 | 5.00 |
| 4 | ПСф100 | 8 | 1.3 | 10.4 |
| 7 |  |  | Σ | 41.8 |

Qww=4.515 l/s

За ревизия на дворната канализация за битови води ще се изгради ревизионна шахта от бетонови елементи с чугунени капаци.

3.2.Дъждовна канализация.

Отвеждането на дъждовните води от покрива на сградата е с  външни водосточни тръби на свободен сток по терена.Отводнява се терен в северната част на парцела

3.3.1.Определяне на оразмерителното дъждовно водно количество-съгласно  EN 12056-3

Максималното дъждовно водно количество за сградата определям по формулата:

Q = r.A.c[l/s],където:

A-отводнявана покривна повърхност  [м2]

r-оразмерителна интензивност на дъжда (приема се 402 l/s/ha за гр. Стара Загора)

c -отточен коефициент –приема се  0,9

Qдъжд 1= 0,0262х 0,9х402 =9.48 l/s  ( северна площадка)

I=1% , Qт =15,74l/s , Vт =1.18m/s , h/d =0,70, D=160mm

Съставил:

/ инж.Н.Атанасова/……………