Обект: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

Възложител:	Община Стара Загора

Част:    		ТОВК

Фаза:    		Работен проект

#### ОБЩА ЧАСТ

А. Основание за разработване

Настоящата документация е изготвена на база :

- Задание на Възложителя

- Архитектурно решение на обекта

- Съгласуване между специалностите

Б. Обем и съдържание на разработката

Като обем документацията съдържа разработка на проект по част енергийна ефективност. Като съдържание са включени обяснителна записка и  технически изчисления.

В. Нормативна база

Документацията е разработена съгласно:

- Наредба № 7/2004 г. за  eнергийна ефективност на сгради  (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2013 г.; доп., бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2015 г.; попр., бр. 31 от 2015 г.).

- Наредба № 15/2005 г. - технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (Обн., ДВ, бр. 68 от 2005 Г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.);

- Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Г. Описание на архитектурното решение

Сградата е със стомано-бетонова конструкция, състояща се от полувкопан сутерен и две надземни нива.

Външните стени са няколко типа. Тухлени, с дебелина на зидарията 38 см и мазилки.   Газобетонови с дебелина 25 см. Стените на сутерена са бетонови дс дебелина 50 см и вътрешна мазилка. Предвидена е топлоизолация от EPS с дебелина 10 см на всички външни стени. За сутерена е предвидена пръскана пенополиуретанова изолация от вътрешната страна стената и предстенна обшивка от влагоустойчив гипсокартон.

Външната дограмата е  ПВЦ и алуминиева.

Покривът е скатен, с дървена конструкция, покрит с керемиди, с топлоизолация с дебелина 15 см от плочи твърда минерална вата, положена от долната страна на скатовете. Предвидена е обшивка от пожароустойчив гипсокартон – два пласта.

Водоотвеждането от покрива е решено с външни улуци и  водосточни тръби по фасадите.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

  - Проектни характеристики на ограждащите конструкции

2.1.1. Външни стени

Тип 1

| № | Материал | λ | δ | R | Rsi | Rse | U,W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешна мазилка | 0,70 | 0,02 | 0,029 | 0,13 | 0,04 | 0,279 |
| 2 | Тухлена зидария | 0,79 | 0,38 | 0,481 |  |  |  |
| 5 | Външна мазилка | 0,87 | 0,03 | 0,034 |  |  |  |
| 6 | Топлоизолация EPS | 0,035 | 0,10 | 2,857 |  |  |  |
| 7 | Външна мазилка | 0,87 | 0,01 | 0,011 |  |  |  |
| A,m2 |  | 512,48 | Σ R | 3,413 |  |  |  |

Тип 2

| № | Материал | λ | δ | R | Rsi | Rse | U,W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вътрешна мазилка | 0,70 | 0,02 | 0,029 | 0,13 | 0,04 | 0,234 |
| 2 | Газобетон | 0,21 | 0,25 | 1,190 |  |  |  |
| 6 | Топлоизолация EPS | 0,035 | 0,10 | 2,857 |  |  |  |
| 7 | Външна мазилка | 0,87 | 0,02 | 0,023 |  |  |  |
| 11A,m2 |  | 85.28 | Σ R | 4,099 |  |  |  |

Тип 3

| № | Материал | λ | δ | R | Rsi | Rse | U,W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гирсокартон | 0,21 | 0,012 | 0,057 |  |  |  |
| 2 | Топлоизолация пенополиуретан | 0,04 | 0,10 | 2,857 |  |  |  |
| 3 | Вътрешна мазилка | 0,70 | 0,05 | 0,071 | 0,13 | 0,04 | 0,284 |
| 4 | Бетон | 1,45 | 0,50 | 0,345 |  |  |  |
| 5 | Външна мазилка | 0,87 | 0,02 | 0,023 |  |  |  |
| A,m2 |  | 117.77 | Σ R | 3,354 |  |  |  |

2.1.2. Покрив  без подпокривно пространство

| № | Материал | λ | δ | R | Rsi | Rse | U,W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керемиди | 0,99 | 0,01 | 0,010 | 0,1 | 0,04 | 0,210 |
| 2 | Битумна хидроизолация | 0,17 | 0,005 | 0,029 |  |  |  |
| 3 | Дървена конструкция | 0,35 | 0,05 | 0,143 |  |  |  |
| 4 | Плочи минерална вата | 0,035 | 0,15 | 4,286 |  |  |  |
| 5 | Обшивка от гипсокартон | 0,21 | 0,03 | 0,143 |  |  |  |
| A,m2 |  | 470.00 | Σ R | 4,611 |  |  |  |

2.1.3. Под върху земята

| № | Материал | λ | δ | R | Rsi | Rse | U,W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цименто-пясъчен разтвор | 0,93 | 0,03 | 0,032 |  | 0,04 | 0,34 |
| 2 | Ст.бет. плоча | 1,63 | 0,10 | 0,061 |  |  |  |
| 3 | Хидроизолация | 0,17 | 0,005 | 0,029 |  |  |  |
| 4 | Трошен камък | 1,16 | 0,10 | 0,086 |  |  |  |
| 5 | Пясък | 2,00 | 0,10 | 0,050 |  |  |  |
| A,m2 |  | 445,00 | Σ R | 0,259 |  |  |  |

| Определяне на коефицента на топлопреминаване през подова плоча върху земя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uo - Действителен коефицент на топлопреминаване през подовата плоча |  |  |  |  |
| 1 | AG | m2 | Площ на земната основа | 445,00 |
| 2 | P | m | Периметър на земната основа | 92,50 |
| 3 | w | m | Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена | 1,20 |
| 4 | λ | W/mK | Коефицент на топлопроводност на земята | 2,00 |
| 5 | Rsi | m2K/W | Съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност на пода | 0,17 |
| 6 | Rf* | m2K/W | Съпротивление на топлопроводност на подовата плоча | 0,259 |
| 7 | Rse | m2K/W | Съпротивление на топлопредаване на външната повърхност | 0,04 |
| 8 | В' | - | Пространствена характеристика. | 9,62 |
| 9 | dt | m | Приведена дебелина на пода. | 2,14 |
| 10 | първи случай |  | dt ≤ В' → /когато подовата плоча не е топлоизолирана/. |  |
| 11 | U | W/m2K | U = 2*λ/πB'+dt *ln(πB/dt +1) | 0,34 |

2.1.5. Прозорци и врати

| Вид ограждение | Коефициент на топлопреминаване, W/m2K | Площ, m2 |
| --- | --- | --- |
| PVC дограма | 1,40 | 204.47 |

  - Геометрични характеристики на сградата

Табл. 2.1

| Застроена площ | Разгъната площ със сутерен и таван | Отопляема площ | Отопляем обем |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | m2 | m2 | m3 |
| 464 | 1 610 | 1 555 | 4 354 |

    - Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади

Табл. 2.2

| Тип |  | Фасади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | – | С | И | Ю | З |
| 1 | Тип 1 – Тухлена зидария 38 см с топлоизолация ЕPS | 185,46 | 112,95 | 121,27 | 92,80 |
|  | U, W/m2K | 0.279 |  |  |  |
| 2 | Тип 2 – Газобетон 25 см с Топлоизолация ЕPS | 14,04 | 49,98 | 13,16 | 8,10 |
|  | U, W/m2K | 0.,233 |  |  |  |
| 3 | Тип 3 – Стоманобетон 50 см с топлоизолация пенипилиуретан | 29,76 | 43,88 | 7,65 | 36,48 |
|  | U, W/m2K | 0.284 |  |  |  |

    - Строителни и топлофизични  характеристики на пода по типове

Табл. 2.3

| Под |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Под граничещ с външен въздух | Под над неотопляем сутерен | Под на отопляем сутерен | Под върху земя |
| 1 | А, m2 |  |  |  | 445,00 |
|  | U, W/m2K |  |  |  | 0,34 |

    - Строителни и топлофизични характеристики на прозорци и външни врати

Табл. 2.4

| Тип |  |  |  |  |  | Фасада |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Север |  | Изток |  | Юг |  | Запад |  |
| No | a | b | A | U | g | n | A | n | A | n | A | n | A |
| - | m | m | m2 | W/m2K | - | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 | бр. | m2 |
|  | шир. | вис. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC дограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,40 | 0,52 | - | 44,39 | - | 35,88 | - | 85,68 | - | 38,52 |

`

    - Строителни и топлофизични  характеристики на покрива по типове

Табл. 2.5

| Покрив |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по типове |  |  |  |  |  | Ur | A |
| № | δвс | Gr | Pr | λ | λекв |  |  |
| - | m | - | - | W/mK | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 |  |  |  |  |  | 0.210 | 470.00 |

  - Топлоснабдяванe  и вентилация

    - Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация на сградата е водна, двутръбна с принудителна циркулация, с параметри на топлоносителя 60/40˚С при изчислителни условия. Топлоносителя се осигурява от собствено котелно, с котели работещ на природен газ.

Разпределителната тръбна мрежа е топлинно изолирана и е монтирана под тавана на сутерена. За отоплителни тела са монтирани алуминиеви радиатори. На входа на отоплителните тела са монтирани радиаторни вентили, а на изхода секретни вентили.

Битово горещо водоснабдяване

В сградата не е изградена централна инсталация за БГВ. Водата за битови нужди с ел. енергия  чрез обемни бойлери. Само за кухнята е предвиден бойлер загряван с топлоносител от котелното.

Еталонната норма за потребление на топла вода е определена на база обитатели:

•	100 човека персонал  –  25 l/d

    - Вентилация

Вентилацията в санитарните помещения е  принудителна за помещенията без прозорци и естествена в тези  спрозорци.

  - Консуматори на електроенергия

    - Осветление

Табл. 2.6

| № | Осветление | Ед. мощност, W | Бр. | Обща консумация, W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осветително тяло LED 2х30W, IP44 | 60 | 71 | 4260 |
| 2 | Осветително тяло LED 4х18W, IP20 | 72 | 19 | 1368 |
| 3 | Плафониер LED 4х10W, IP20 | 40 | 14 | 560 |
| 4 | Плафониер LED 4х10W, IP44 | 40 | 8 | 320 |
| 5 | Аплик LED 1х10W, IP20 | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Аплик LED 1х10W, IP44 | 10 | 40 | 400 |
| 7 | Евакуационно осв- тяло EXIT-9W | 9 | 62 | 558 |
| 8 | Осветително тяло Ех-взривобезопасно LED 2х30W | 60 | 3 | 180 |
|  | ОБЩО |  |  | 7 846 |

Режимът на работа на осветлението е по 21 часа/седмица. Общата инсталирана мощност на осветлението е 7 846 W. Специфичната едновременната мощност на осветлението в сградата с коефициент на едновременност 0,360 е равна на 1,82 W/m2.

    - Консуматори влияещи на топлинния баланс

Табл. 2.7

| № | Влияещи на топлинния баланс | Ср. ед. мощност, W | Бр. | Обща консумация, W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компютри | 600 | 6 | 3 600 |
| 2 | Мултифукционални устройства | 300 | 2 | 600 |
| 6 | Хладилник | 400 | 4 | 1 600 |
| 7 | Кафеварка | 600 | 4 | 2 400 |
| 8 | Радиокасетофон | 20 | 4 | 80 |
| 9 | Телефон | 100 | 2 | 200 |
| 11 | Стерилизатор | 2 000 | 4 | 8 000 |
| 12 | Хладилен шкаф среднотемпературен от -2 до 8°С | 450 | 3 | 1 350 |
| 13 | Хладилен шкаф среднотемпературен от 0-10°С | 150 | 2 | 300 |
| 14 | Картофобелачка | 500 | 1 | 500 |
| 15 | Зеленчукорезачка | 700 | 1 | 700 |
| 16 | Планетарен миксер 8л. | 200 | 1 | 200 |
| 17 | Тестомесачка 21л. | 450 | 1 | 450 |
| 18 | Пекарна с 3 фурни | 16 500 | 1 | 16 500 |
| 19 | Конвектомат, парен 7 нива | 8 200 | 1 | 8 200 |
| 20 | ХШНТ за съхранение на хранителни отпадъци с една врата | 500 | 1 | 500 |
|  | ОБЩО |  |  | 45 180 |

Режимът на работа на електро уреди влияещи на топлинния баланс е по 18 часа/седмица. Общата инсталирана мощност на  уредите е 45 180 W. Специфичната едновременната мощност на уреди влияещи на топлинния баланс в сградата с коефициент на едновременност 0,305 е равна на 8,86 W/m2.

    - Консуматори не влияещи на топлинния баланс

Табл. 2.8

| № | Невлияещи на топлинния баланс | Ср. ед. мощност, W | Бр. | Обща консумация, W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор | 300 | 5 | 1 500 |
| 2 | Лампи LED | 40 | 10 | 400 |
| 3 | Вентилатор кухня | 500 | 1 | 500 |
| 4 | Камери за видеонаблюдение | 150 | 6 | 900 |
|  |  | Общо |  | 3 300 |

Режимът на работа на електро уреди не влияещи на топлинния баланс е по 19 часа/седмица. Общата инсталирана мощност на  уредите е 3 300 W. Специфичната едновременната мощност на осветлението в сградата с коефициент на едновременност 0,874 е равна на 1,85 W/m2.

    - Битово горещо водоснабдяване

Подгряването на водата за битови нужди в се осъществява обемни водонагреватели (електрически бойлери).

Еталонът за специфичното количество гореща вода за санитарни и кухненски нужди е пресметнато съгласно Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, при дневна норма взависимост от типа сграда или функционалното предназначение на помещението: 25 литра/живущ гореща вода с температура 50˚C за човек на ден или общо за сградата или при темпелатура на водата 37˚C е 700 l/m2.

  - Моделно изследване на сградата

Моделното изследване на сградата се извършва на основата на метода от БДС EN 13790. Методът е реализиран програмно като софтуерен продукт EAB Software 1.0.

    - Създаване на еталон на сградата към 2016 г.

Създаването на еталон на сградата към 2016 г. (годината на извършване на обследването) става чрез въвеждане на референтни стойности на коефициентите на топлопреминаване за ограждащите конструкции и елементи, съгласно нормативните изисквания на „Наредба №7 от 2004 г. (изм. ДВ бр.27 от 14.04.2015 г.) за енергийна ефективност на сгради”.

    - Данни за огражденията

    - Производство на топла вода за битови нужди

    - Уреди влияещи и невлияещи на топлинния баланс

    - Осветление

    - Бюджет „Разход наенергия“

    - Клас на енергопотребление

Разглежданата сграда е въведена в експлоатация през 1950 година.

Съгласно Наредба №7 от 2004 г. (изм. ДВ бр.27 от 14.04.2015 г.) за енергийна ефективност на сгради”:

• Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2: Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на клас "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително, от скалата на класовете на енергопотребление.

• Съгласно чл.4, ал.1, т.1: Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са изисквания за енергийна ефективност, изразени като интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика на сградата) на сграда или топлинна зона в сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на енергопотребление за съответното предназначение на сградите.

• Съгласно чл.4, ал.2: Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1, ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно или в kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs).

| Параметър |  | Отопле ние | БГВ |  | Осветле ние | Разни | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коеф. на преобразуване | ei | 1,1 | 1,1 | 3 | 3 | 3 |  |
| ЕР | Потребна енергия kWh/m2 | 24,30 | 10,00 | 18,10 | 1,70 | 8,60 | 62,70 |
|  | Първична енергия kWh/m2 | 26,73 | 11,00 | 54,30 | 5,10 | 25,80 | 122,93 |

EP – общ годишен специфичен разход на първична енергия при актуалното състояние на сградата

Според изискванията на Наредба № 7, сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление „В” в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление (по първична енергия) съгласно Приложение № 10.

EP = 66,70 kWh/m2 (118,32 kWh/m2 първична енергия)

66,0 kWh/m² < 122.93 kWh/m² ≤ 130,0 kWh/m²

    - Оценка на екологичния ефект на избраните мерки

| Параметър |  | Отопле ние | БГВ |  | Осветле ние | Разни | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екологичен еквивалент | ei | 202 | 202 | 819 | 819 | 819 |  |
| ЕР | Потребна енергия kWh/m2 | 24,30 | 10,00 | 18,10 | 1,70 | 8,60 | 62,70 |
|  | Eмисии, t | 7,63 | 3,14 | 23,05 | 2,17 | 10,95 | 46,94 |

Съставил:

/инж. М. Василев/

Водещ проектант:

/арх. Пр. Алексиева/