- ОБЕКТ: 	Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Стара Загора

- ЧАСТ:			Електрическа

ФАЗА: 			Работен проект

Проектант:

инж. Красимир Попов

Водещ проектант:

арх. Правдомира Алексиева

Възложител:

Живко Тодоров, Кмет на Община Стара Загора

- 01.2017г., гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Челен лист

- Съдържание

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- Полица от застраховка за професионална отговорност

- Обяснителна записка

- Записка по БХТПБ

- Чертежи:

7.1.  Електрически инсталации - физкултурен салон

7.2.  Схема на РТ физкултурен салон

- Количествена сметка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата разработка представлява  работен архитектурен проект за Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора.

Сградата на детската градина построена през 1947г., има две надземни нива и едно сутеренно ниво.

I.ОБЩА ЧАСТ

Настоящият проект е във фаза РП.

Проектирането  и изпълнението на вътрешните ел. инсталации да е в пълно съответствие с изискванията на всички местни и държавни институции имащи пълномощия над тези въпроси, добрата проектантска практика, както и в съответствие с изискванията на европейските и българските закони, наредби и стандарти действащи в Р. България след 01.2007г.  както следва:

- Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на   електромонтажните работи – 2007 г.

- Наредба №3 за устройство на ел. уредби и ел. линии - 2004 г.

- Наредба №IЗ-1971 от 29 октомври 2009г. за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Санитарно-хигиенни норми съгласно БДС EN 12464 и БДС 1786-84

- Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради – 05.2005 г.

- Електрически уредби в сгради – БДС HD 60364-5-54:2007

- Наредба 8 от 28.12.2004 г за Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства

- Заземяване и изравняване на потенциалите по БДС EN 62305

- Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвест.проекти–05.2001г.

- Приложения на аварийното осветление БДС EN 1838

- Специфични изисквания – Осветителни тела за аварийно осветление 
БДС EN 60598-2-22 и EN 60598-1.

- Информационни технологии БДС HD 50173-1 и -2:2007

- Закон за устройство на територията  - ЗУТ

- БДС EN54 1-14, EN 60331, EN 50266-2-2, БДС EN 50173-1,2,3,4,5,

- БДС EN 60874-1:2007, БДС EN 60065:2002

- "Правилника по охрана на труда

Целта на проектната разработка е изграждане на нови електрически инсталации в сграда.

Електро инсталационните материали като проводници, ключове, PVC и газови тръби, разпределителни табла, както и принадлежностите към тях трябва да отговарят на изискванията на БДС.

Предвиждат се следните видове инсталации:

- Главно електромерно, разпределителни и двигателни табла.

- Ел. инсталации за осветление и контакти

- Силова ел. инсталация

- Заземителна и мълниеотводна инсталации

II.СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

- ГЕРТ /Главно електромерно разпределително табло/ и захранваща линия

Общата едновременна мощност на сградата възлиза на 45,0 kW.  Предвижда се подмяна на таблото с ново примерен тип Prisma Plus – Pack. Съществуващия захранващ кабел е тип АСБ с намаслена хартиена изолация. При повреда на изолацията по време на ремонтните дейности, да се подмени с нов кабел тип САВТ 4х50мм2. Запазва се съществуващия електромер 3х5/80А -230/400V.

Таблото е секционирано. От дежурна секция са захранени РТ кухня,  евакуационно, дежурно, дворно и фасадно осветление. Предвидени са изводи за СОТ и ПИЦ. Проектиран е и катоден отводител за защита от пренапрежения от външни източници.

- Ел. инсталация за осветление и контакти.

Инсталацията за осветлението ще се изпълни с проводник ПВА1 3х1,5мм2 изтеглен в гофр. тръби Ф23мм. Изпълнени са лампени излази, както е показано на приложените чертежи, които завършват със съответното осветително тяло. Всички осветителни тела са с LED осветители. Осветлението в котелното помещение е предвидено с тела Ех - взривобезопасно изпълнение.

Направени са светотехнически изчисления с нормена осветеност.

Проектирано е и евакуационно осветление по пътя за евакуация.

Проектирани са необходимия брой контакти с общо предназначение, съобразени с обзавеждането и предназначението на помещенията.

Височина за монтаж на ключове и контакти е Н=1,5м от готов под.

- Силова инсталация.

Проектирана е за нуждите на отоплението, вентилацията и кухненското оборудване.

Отоплението е на газ. Цялата инсталация в котелното е с кабели СВТ/NYY/ със съответните

сечения. ТД котел е доставка по ОВК проекта.

4.  Мълниеотводна и заземителна инсталация.

Предвидена е система за изравняване на потенциалите, която ще се изпълни с поцинкована шина 40/4мм положена около  сградата и в котелното помещение. Към нея се присъединяват всички табла, потребители ОВК, ВиК и слаботоковите инсталации, като се спазват изискванията на наредба №3 от 09.06.2004г. на МЕЕР. Преходно съпротивление на системата за изравняване на потенциалите не трябва да превишава 10Ω. Заземителната инсталация на всички видове съоръжения ще се изпълни с третото или петото жило на захранващия проводник. Всички защитни проводници да се свързват помежду си чрез клеми или заварки, отговарящи на изискванията на Наредбата за устройство на електрическите уредби.

Предвидена е мълниеотводна инсталация в съответствие с наредба №4 от 22.12.2010г.  Инсталацията ще се изпълни с 1бр. мълниеприемник с изпреварващо действие на прът с Н=3м и мрежа и отводи от Al,Mg,Si 05  въже Ф8мм. Всички метални съоръжения подлежат на присъединение към нея. Проектирани са метални кутии с клеми за измерване.

Водещ проектант: 				Съставил:

/арх. П. Алексиева/				/инж. Кр. Попов/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БХТПБ И ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

ДАННИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ

Настоящата записка е разработена въз основа на Инструкция за обема и  съдържанието на част БХТПБ към проектите в сила от 01.01.82 г.

По отношението на ел. захранването, обектът е ІІІта категория.

Електрическата инсталация се изпълнява с проводник  ПВВМ и СВТ.

Осветлението се осъществява изкуствено, чрез осв. тела с LED осветители.

ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛА

В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатация са възможни следните опасности:

- В режима на експлоатация са възможни поражение от електрически ток при допир до  оголени тоководещи части или обгаряне следствие образуване на дъги при пробив на изолацията или къси съединения.

- Засягане на съседен кабел под напрежение по време на работа

- Допир до части, които нормално не са под напрежение

- Запалване на открити части на кабел при претоварване или пробив

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ОТ ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ

За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и противопожарна  безопасност в експлоатацията на обекта е взето предвид следното:

- Начинът на изпълнение на ел. осветителната инсталация е съобразен с

изискванията на:

1. Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии

(Държавен вестник брой 90/2004г. и 91/2004г.)

2. Наредба № 4 за проектиране изграждане и експлоатация на електроуредби в сгради (издание от МРРБ и МЕЕР, обн. ДВ, бр 76/2003 г., попр. ДВ, бр 79/2003 г. и ДВ, бр 87/2003 г., изм. ДВ, бр 14/2004 г)

3. Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96/2009 г.)

4. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (изд. на МСП и МРРБ, обн. ДВ бр. 37/2004 г.)

5. Правилник за приемане на ел.монтажните работи (публ. БСА, кн. 12 от 1984 г., изм. № 1, ДВ, бр. 10/99, актуализирана редакция, публ. БСА,бр.12 от 1999 г.)

6. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС № 182/06.07.2001 год., обн. ДВ, бр. 62/2001 год., изм. и доп. ДВ, бр. 74/2003 год.)

Всички ел.съоръжения са технически обезопасени като нетоководещите им метални

части се  съединяват към заземителния контур.

Заземителната инсталация се изпълнява с третото и пето жило на захранващия кабел.

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Според противопожарните строително - технически норми обектът е с нормална пожарна опасност.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

(ЗБУТПБ)

Започването на монтажните работи да се допуска при спазване изискванията на инструкция по ЗБУТПБ, съответстваща на конкретните условия на работа на обекта.

- Възможни вредности и опасности

В процеса на изпълнение на монтажните работи, предвидени в настоящия проект е   възможно да възникнат следните опасности:

- несъгласувани действия на монтьорите от бригадата, изпълняваща СМР

- липса на необходими за безопасната работа инструменти, обезопасителни средства за

работа на голяма височина, подходящо работно облекло, лични предпазни средства и т.н.

Предвидени мероприятия

С оглед неутрализиране на споменатите по – горе възможни вредности и опасности,

се предвиждат следните мероприятия:

- Работната площадка трябва да бъде пожарно обезопасена

- Да се провежда ежедневен инструктаж по техника на безопасност от техн. ръководител.

- Изпълнението на всички видове СМР да се извършва от група, състояща се

от най – малко двама монтажници

- Всички табла са със защитни капаци, врати, ключ и съответната защита

срещу прах и вода, метални или от ABS материал /не разпространяващи горенето/.

- Да се използват подходящи инструменти, работно облекло и лични предпазни средства

- Отговорният персонал трябва да бъде обучен за борба с пожари в помещения с

електроапаратура .

- Здравословни и безопасни условия на труд

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с цел защита на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.

Работното оборудване се поддържа и своевременно се ремонтира през целия период на използването му и след извеждането му от експлоатация, така, че да не застрашава здравето и безопасността на работещите.

Съставил:………………

/инж. Кр. Попов/