## ОВК
Количествена сметка
ОБЕКТ: Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 2 „Зорница”, УПИ IІ3326-детска градина, кв. 7801, гр. Стара Загора
ЧАСТ: ОВК
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Стара Загора
ФАЗА: РП
№ | Наименование на СМР | Ед. мярка | Коли-чество
Демонтажни работи
1 | Демонтаж, пренасяне, натоварване и извозване на чугунени глидери , комплектовани в радиатори с Н = 500 мм | бр | 505
2 | Демонтаж, пренасяне, натоварване и извозване на двупанелни радиатори с Н = 850 мм | м | 1
3 | Демонтаж, пренасяне, натоварване и извозване на двупанелни радиатори с Н = 800 мм | м | 2
4 | Демонтаж, пренасяне, натоварване и извозване на двупанелни радиатори с Н = 550 мм | м | 3.5
5 | Демонтаж на стоманени тръбопроводи до 2", вкл. топлоизолация от стъклена вата | м | 550
6 | Демонтаж на колектори в котелно с DN 200 и дължина 1500 мм. | бр. | 2
7 | Демонтаж на помпен възел с един брой помпа Вида | бр. | 1
8 | Демонтаж на нафтов резервоар с размери: диаметър 1,5 м, дължина 3,5 м | бр. | 1
9 | Демонтаж на нафтов резервоар дневна дажба с размери: диаметър 0,8 м, дължина 1,3 м | бр. | 1
10 | Демонтаж на нафтопроводи и спирателна арматура за нафта с DN 40 | м | 30
11 | Демонтаж на водогреен котел THERMOSTAHL, модел MD 400, мощност 465,0 kW, тегло 1230 кг., комплектован с газова горелка RIELO, модел RS 44 MZ, тип 884Т и предавена на отговорно лице от страна на Възложителя | бр. | 1
Котелно
1 | Доставка и монтаж на кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 35 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 37,3 kW, КПД 97,3 модулационен диапазон на мощността от 3,7 до 37,3 kW, тегло 51,2 кг., размери (ВхШхД) 843 x 442 x 453 mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 80 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 73,0 kW, КПД 97,0 модулационен диапазон на мощността от 8,0 до 73,0 кW, тегло 79,5 кг., размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на контролер за управелние натоплинните процеси - отопление радиатори, подово отоплене, БГВ, седмично програмиране, управление по външна температура | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на хидравличен изравнител DN 100 за котел VICTRIX PRO 35 2 ErP, щуцери от страната на котела 1 1/2" и от страната на инстлацията 2 1/2", представляващ аксесоар разработен от производителя на котела | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на хидравличен изравнител DN 125 за котел VICTRIX PRO 80 2 ErP, щуцери от страната на котела 1 1/2" и от страната на инстлацията 2 1/2", представляващ аксесоар разработен от производителя на котела | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на комплект монтажни детайли и предпазна автоматика за котел VICTRIX PRO, включващ: 2 бр. щуцери 1 1/2", манометър 0-6 bar, термометър 0 - 120 °C, предпазен термостат с ръчно рестартиране с температура на изключване 95 °C, предпазен пресостат с ръчно рестартиране с фабрична настройка 3 bar, пресостат за минимално налягане с фабрична настройка 0,9 bar | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на обемен бойлер SWP N 200 с една серпентина, с увеличена повърхност на серпентината, обем 200 литра, комплект с предпазен вентил 1", предпазна автоматика и ел. нагревател с мощност 9 kW. | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на колектор водоразпределителен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 10 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 3 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на колектор водосъбирателен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 11 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 4 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа Stratos 30/1-6 PN 6/10, електронна, с честотно регулиране с дебит 3,0 м3/ч и напор 4 м - циркулационен кръг1 - отопление | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа Stratos 30/1-6 PN 6/10, електронна, с честотно регулиране с дебит 1,5 м3/ч и напор 5 м циркулационен кръг 2 - вентилация | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа Stratos 25/1-6 PN 6/10, електронна, с честотно регулиране с дебит 1 м3/ч и напор 4 м - циркулационен кръг 3 - бойлер | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на кран сверичен 2 1/2" | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на кран сверичен 2" | бр. | 7
15 | Доставка и монтаж на кран сверичен 1 1/4" | бр. | 12
16 | Доставка и монтаж на кран сверичен 1" | бр. | 12
17 | Доставка и монтаж на кран сверичен 1/2" | бр. | 16
18 | Доставка и монтаж на филтър DN 65 | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на филтър DN 32 | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на филтър DN 25 | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на баланс вентил DN 25 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на баланс вентил DN 20 | бр. | 2
23 | Автоматична група за допълване 1/2", с манометър | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на фукс от неръждаема стомана, топлоизолиран, светло сечение Ø 160 мм | м | 4
25 | Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана, светло сечение Ø 250 мм | м | 16
26 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с обем 120 литра | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на манометър радиален, Ø 63 мм, обхват 1 - 10 бар | бр. | 2
28 | Доставка и монтаж на термометър биметален радиален, Ø 63 мм, обхват 0 - 120 ˚С | бр. | 2
29 | Доставка и монтаж на табло котелно, вкл. КИП и А и окабеляване - разработка на изпълнителя в зависимост от доставените съоръжения | бр. | 1
30 | Доставка и монтах на листова изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм. | м2 | 3
31 | Антикорозионна обработка и минизиране на колектори DN 200 | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на стоманена укрепваща конструкция за тръбопроводи | кг. | 120
Вътрешна отоплителна инсталация
1 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 800 мм с 15 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 800 мм с 10 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 1
1 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 350 мм с 16 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 20 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 16 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител - цветни по RAL от архитектурния проект | бр. | 6
4 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 16 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 15 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 19
6 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 12 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 16
7 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 10 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 9
8 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 600 мм с 7 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 11
9 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 500 мм с 5 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 5
10 | Доставка и монтаж ал. радиатор Н = 500 мм с 16 глидера, комплект с тапи, щепсели, конзоли и автоматичен обезвъдушител | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж лира 1000 W | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на стоманена тръба правошевна, хидроизпитана DN 50 (2"), вкл. фасонни елементи | м | 130
17 | Доставка и монтаж на стоманена тръба правошевна, хидроизпитана DN 40 (1 1/2"), вкл. фасонни елементи | м | 80
18 | Доставка и монтаж на стоманена тръба правошевна, хидроизпитана DN 32 (1 1/4"), вкл. фасонни елементи | м | 110
19 | Доставка и монтаж на стоманена тръба правошевна, хидроизпитана DN 25 (1"), вкл. фасонни елементи | м | 80
20 | Доставка и монтаж на стоманена тръба правошевна, хидроизпитана DN 20 (3/4"), вкл. фасонни елементи | м | 12
21 | Доставка и монтаж на стоманена тръба правошевна, хидроизпитана DN 15 (1/2"), вкл. фасонни елементи | м | 400
24 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба Ø 2" | м | 130
25 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба Ø 1 1/2" | м | 80
26 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба Ø 1 1/4" | м | 110
27 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба Ø 1" | м | 80
28 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба Ø 3/4" | м | 12
29 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба Ø 1/2" | м | 150
30 | Доставка и монтаж на термостатичен радиаторен ветил 1/2" | бр. | 77
31 | Доставка и монтаж на секретен радиаторен ветил 1/2" | бр. | 77
33 | Доставка и монтаж на кран сверичен с изпразнител 3/4" (щранг вентил) | бр. | 36
34 | Доставка и монтаж на кран сверичен с изпразнител 1/2" (щранг вентил) | бр. | 16
35 | Доставка и монтаж на кран сверичен 1/2" (дренаж на потопени радиатори) | бр. | 22
36 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 40
37 | Антикорозионна обработка, минизиране и боядисване с блажна боя на две ръце до получаване на плътно покритие на тръби до DN100 | м | 812
38 | Доставка и монтаж на стоманена укрепваща конструкция за тръбопроводи | кг. | 150
39 | Направа и последващо замонолитване на отвори в бетонова плоча с дебелина до 20 см. с размери 15х15 см | бр. | 30
40 | Направа и последващо замонолитване на отвори в тухлени зидове с дебелина до 30 см. с размери до 30х15 см | бр. | 26
41 | Настройка на системата и 72 часова проба | бр | 1
Общообменна вентилация кухня
СУ1
1 | Доставка и монтаж на едностранно засмукващ центробежен вентилатор с изнесен двигател, модел MB 302/380V, стоманен корпус, импелер с обърнати напред лопатки, директно куплиран към двигателя, динамично и статично балансиран с клас G6.3 в съответствие с ISO 1940/1, напълно затворен асинхронен мотор, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 380V, 3ph, 50Hz, комплект с честотен инвертор за регулиране на оборотите | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на смукател кухненски крайстенен, изработен от нераждаема стомана, комплект с лабиринтни филтри, размери 2000 х 1200 мм, два смукателни щуцера Ø 250 мм. | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина Ø 250 мм, прав и фасонен | м | 2
4 | Доставка и монтаж на кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина Ø 355 мм, прав и фасонен | м | 16
5 | Доставка и монтаж на канална мека връзка Ø250 мм | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на канална мека връзка Ø355 мм | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на стоманена укрепваща конструкция | кг. | 30
8 | Настройка на системата и 72 часова проба | бр | 1
НУ1
1 | Доставка и монтаж на канален правоъгълен вентилатор с корпус от поцинкована ламарина, , модел ILT4/315, присъединителен размер 600 х 350 мм, дебит 2500 куб. м/ч, напор 350 Па, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 380V, 3ph, 50Hz, комплект с честотен инвертор за регулиране на оборотите | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на топлообменник "вода-въздух" СОТ 600/350 - 4R, за канален монтаж, присъединителен размер 600 х 350 мм, четириреден, мощност 30 kW при режим на топлоносителя 60 ˚С - 40 ˚С, връзки по вода 1" | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на канален филтър за монтаж на правоъгълен въздуховод с клас на филтрация G3, модел AFR/315 - 600/350, присъединителен размер 600 х 350 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на правоъгълен кулисен шумозаглушител DSA - 315 - (600/350) - 1000, присъединителен размер 600 х 350, дължина 1000 мм | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на канална мека връзка, присъединителен размер 600 х 350, дължина 120 мм | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка 600 х 350 мм | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка за стенен монтаж с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HVN 600/200 , присъединителен рамер 600 х 200 мм, комплект с многолопаткова регулираща секция | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на фасадна алуминиева правоъгълна вентилационна решетка, комплект с предпазна мрежа, присъединителен размер 650 х 400 мм | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина, прав и фасонен | м2 | 12
10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата каширана с алуминиево фолио, дебелина 50 мм | м2 | 12
11 | Доставка и монтаж на стоманена укрепваща конструкция | кг. | 30
12 | Настройка на системата и 72 часова проба | бр | 2
Вентилация санитарни възли
1 | Битов вентилатор с автоматични жалузи за вентилация на бани и санитарни помещения, модел SAF MA 100, присъединителен размер 100 мм, с дебит 98 м3/ч, клас на защита IP24, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 3
2 | Битов вентилатор с автоматични жалузи за вентилация на бани и санитарни помещения, модел SAF MA 150, присъединителен размер 150 мм, с дебит 295 м3/ч, клас на защита IP24, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 1
Преработка на площадков газопровод
1 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба за природен газ РЕ 100, диаметър DN40, работно налягане до 10 bar, вкл. направа на връзки към съществуващи стомени газопроводи | м | 30
2 | Изкоп с ширина 0.80 м и дълбочина до 1.50 м неплътно укрепване | м3 | 54
3 | Натоварване и извозване на излишни земни маси | м3 | 15
4 | Обратно засипване на изкоп с пясък и пясъчна подложка под тръби | м3 | 10
5 | Обратно засипване на изкоп с мека пръст | м3 | 10
6 | Обратно засипване на изкоп с филц | м3 | 16
7 | Трамбоване на пластове през 20 см до достигане на плътност 1.65 т/м3 | м3 | 36
8 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп от 0.00 до 1.50 м | м2 | 90
СЪСТАВИЛ:
(инж.М. Василев)
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:
(арх. П. Алексиева)

## Spes котелно
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
1 | Кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 35 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 37,3 kW, КПД 97,3 модулационен диапазон на мощността от 3,7 до 37,3 kW, тегло 51,2 кг., размери (ВхШхД) 843 x 442 x 453 mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
2 | Кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 80 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 73,0 kW, КПД 97,0 модулационен диапазон на мощността от 8,0 до 73,0 кW, тегло 79,5 кг., размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
3 | Обемен бойлер SWP N 200 с една серпентина, с увеличена повърхност на серпентината, обем 200 литра, комплект с предпазен вентил 1", предпазна автоматика и ел. нагревател с мощност 9 kW. | бр. | 1
4 | Колектор водоразпределителен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 10 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 3 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
5 | Колектор водосъбирателен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 11 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 4 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с обем 120 литра | бр. | 1
7 | Взривозащитен осов вентилатор за стенен монтаж, модел PLATE-M ATEX 314 с дебит 700 м3/ч, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 1
8 | Битов вентилатор с автоматични жалузи за вентилация на бани и санитарни помещения, модел SAF MA 100, присъединителен размер 100 мм, с дебит 98 м3/ч, клас на защита IP24, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 3
9 | Топлообменник "вода-въздух" СОТ 600/350 - 4R, за канален монтаж, присъединителен размер 600 х 350 мм, четириреден, мощност 30 kW при режим на топлоносителя 60 ˚С - 40 ˚С, връзки по вода 1" | бр. | 1

## Spes вентилация
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
1 | Кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 35 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 37,3 kW, КПД 97,3 модулационен диапазон на мощността от 3,7 до 37,3 kW, тегло 51,2 кг., размери (ВхШхД) 843 x 442 x 453 mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
2 | Кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 80 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 73,0 kW, КПД 97,0 модулационен диапазон на мощността от 8,0 до 73,0 кW, тегло 79,5 кг., размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
3 | Обемен бойлер SWP N 200 с една серпентина, с увеличена повърхност на серпентината, обем 200 литра, комплект с предпазен вентил 1", предпазна автоматика и ел. нагревател с мощност 9 kW. | бр. | 1
4 | Колектор водоразпределителен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 10 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 3 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
5 | Колектор водосъбирателен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 11 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 4 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
6 | Затворен мембранен разширителен съд с обем 120 литра | бр. | 1
7 | Взривозащитен осов вентилатор за стенен монтаж, модел PLATE-M ATEX 314 с дебит 700 м3/ч, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 1
8 | Битов вентилатор с автоматични жалузи за вентилация на бани и санитарни помещения, модел SAF MA 100, присъединителен размер 100 мм, с дебит 98 м3/ч, клас на защита IP24, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 3
9 | Топлообменник "вода-въздух" СОТ 600/350 - 4R, за канален монтаж, присъединителен размер 600 х 350 мм, четириреден, мощност 30 kW при режим на топлоносителя 60 ˚С - 40 ˚С, връзки по вода 1" | бр. | 1
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
1 | Битов вентилатор с автоматични жалузи за вентилация на бани и санитарни помещения, модел SAF MA 150, присъединителен размер 150 мм, с дебит 295 м3/ч, клас на защита IP24, захранване: 220V, 1 ph, 50Hz | бр. | 1
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
1 | Кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 35 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 37,3 kW, КПД 97,3 модулационен диапазон на мощността от 3,7 до 37,3 kW, тегло 51,2 кг., размери (ВхШхД) 843 x 442 x 453 mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
2 | Кондензен газов котел за стенен монтаж VICTRIX PRO 80 2 ErP, номинална мощност (80˚С - 60˚С) 73,0 kW, КПД 97,0 модулационен диапазон на мощността от 8,0 до 73,0 кW, тегло 79,5 кг., размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm mm, стандартна анти-замръзваща система до -5 °C. | бр. | 1
3 | Хидравличен изравнител DN 100 за котел VICTRIX PRO 35 2 ErP, щуцери от страната на котела 1 1/2" и от страната на инстлацията 2 1/2", представляващ аксесоар разработен от производителя на котела | бр. | 1
4 | Хидравличен изравнител DN 125 за котел VICTRIX PRO 80 2 ErP, щуцери от страната на котела 1 1/2" и от страната на инстлацията 2 1/2", представляващ аксесоар разработен от производителя на котела | бр. | 1
5 | Обемен бойлер SWP N 200 с една серпентина, с увеличена повърхност на серпентината, обем 200 литра, комплект с предпазен вентил 1", предпазна автоматика и ел. нагревател с мощност 9 kW. | бр. | 1
6 | Колектор водоразпределителен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 10 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 3 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
7 | Колектор водосъбирателен с диаметър DN 200 мм (219 х 5 мм) и дължина 1400 мм с 11 бр. щуцери - 2 бр. -2", 3 бр. - 1 1/4", 4 бр. -1", 2 бр. - 1/2" | бр. | 1
8 | Циркулационна помпа Stratos 30/1-6 PN 6/10, електронна, с честотно регулиране с дебит 3,0 м3/ч и напор 4 м - циркулационен кръг1 - отопление | бр. | 1
9 | Циркулационна помпа Stratos 30/1-6 PN 6/10, електронна, с честотно регулиране с дебит 1,5 м3/ч и напор 5 м циркулационен кръг 2 - вентилация | бр. | 1
10 | Циркулационна помпа Stratos 25/1-6 PN 6/10, електронна, с честотно регулиране с дебит 1 м3/ч и напор 4 м - циркулационен кръг 3 - бойлер | бр. | 1
11 | Затворен мембранен разширителен съд с обем 120 литра | бр. | 1
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
1 | Едностранно засмукващ центробежен вентилатор с изнесен двигател, модел MB 302/380V, стоманен корпус, импелер с обърнати напред лопатки, директно куплиран към двигателя, динамично и статично балансиран с клас G6.3 в съответствие с ISO 1940/1, напълно затворен асинхронен мотор, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 380V, 3ph, 50Hz, комплект с честотен инвертор за регулиране на оборотите | бр. | 1
2 | Смукател кухненски крайстенен, изработен от нераждаема стомана, комплект с лабиринтни филтри, размери 2000 х 1200 мм, два смукателни щуцера Ø 250 мм. | бр. | 2
3 | Подвижна жалузийна решетка 600 х 350 мм | бр. | 1
4 | Канален филтър за монтаж на правоъгълен въздуховод с клас на филтрация G3, модел AFR/315 - 600/350, присъединителен размер 600 х 350 | бр. | 1
5 | Канална мека връзка, присъединителен размер 600 х 350, дължина 120 мм | бр. | 2
6 | Канален правоъгълен вентилатор с корпус от поцинкована ламарина, , модел ILT4/315, присъединителен размер 600 х 350 мм, дебит 2500 куб. м/ч, напор 350 Па, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 380V, 3ph, 50Hz, комплект с честотен инвертор за регулиране на оборотите | бр. | 1
7 | Правоъгълен кулисен шумозаглушител DSA - 315 - (600/350) - 1000, присъединителен размер 600 х 350, дължина 1000 мм | бр. | 1
8 | Топлообменник "вода-въздух" СОТ 600/350 - 4R, за канален монтаж, присъединителен размер 600 х 350 мм, четириреден, мощност 30 kW при режим на топлоносителя 60 ˚С - 40 ˚С, връзки по вода 1" | бр. | 1
9 | Вентилационна решетка за стенен монтаж с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HVN 600/200 , присъединителен рамер 600 х 200 мм, комплект с многолопаткова регулираща секция | бр. | 4
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
1 | Едностранно засмукващ центробежен вентилатор с изнесен двигател, модел MB 302/380V, стоманен корпус, импелер с обърнати напред лопатки, директно куплиран към двигателя, динамично и статично балансиран с клас G6.3 в съответствие с ISO 1940/1, напълно затворен асинхронен мотор, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 380V, 3ph, 50Hz, комплект с честотен инвертор за регулиране на оборотите | бр. | 1
2 | Смукател кухненски крайстенен, изработен от нераждаема стомана, комплект с лабиринтни филтри, размери 2000 х 1200 мм, два смукателни щуцера Ø 250 мм. | бр. | 2
3 | Фасадна алуминиева правоъгълна вентилационна решетка, комплект с предпазна мрежа, присъединителен размер 650 х 400 мм | бр. | 1
4 | Подвижна жалузийна решетка 600 х 350 мм | бр. | 1
5 | Канален филтър за монтаж на правоъгълен въздуховод с клас на филтрация G3, модел AFR/315 - 600/350, присъединителен размер 600 х 350 | бр. | 1
6 | Канален правоъгълен вентилатор с корпус от поцинкована ламарина, , модел ILT4/315, присъединителен размер 600 х 350 мм, дебит 2500 куб. м/ч, напор 350 Па, клас на защита IP55, клас на изолация F, захранване: 380V, 3ph, 50Hz, комплект с честотен инвертор за регулиране на оборотите | бр. | 1
7 | Правоъгълен кулисен шумозаглушител DSA - 315 - (600/350) - 1000, присъединителен размер 600 х 350, дължина 1000 мм | бр. | 1
8 | Топлообменник "вода-въздух" СОТ 600/350 - 4R, за канален монтаж, присъединителен размер 600 х 350 мм, четириреден, мощност 30 kW при режим на топлоносителя 60 ˚С - 40 ˚С, връзки по вода 1" | бр. | 1
9 | Вентилационна решетка за стенен монтаж с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, бяло прахово лаково покритие, цвят RAL 9010, модел HVN 600/200 , присъединителен рамер 600 х 200 мм, комплект с многолопаткова регулираща секция | бр. | 4